## Aluminio
0
Tabla de Regulación
| TRAMO | CARGA [kVA] | FD | Dist [m] | CARGA Div[kVA] | In | In (Máx) Conductor (A) | Cargabilidad | CONDUCTOR | Cte [%/kVA-m] | Reg. Parcial | Reg. Total | área conductores mm²
| S/E 1 A S/E 2 | 85 | 1 | 49.37 | 85 | 3.7178 | 270 | 0.01377 | 3 x 2 ACSR 13,2 kV Al | 5.8218e-08 | 0.00024431 | 0.00024431 | 226.98
| S/E 2 A S/E 3 | 75 | 1 | 47.23 | 75 | 3.2804 | 270 | 0.01215 | 3 x 2 ACSR 13,2 kV Al | 5.8218e-08 | 0.00020622 | 0.00045053 | 453.96
| S/E 3 A S/E 4 | 75 | 1 | 36 | 75 | 3.2804 | 270 | 0.01215 | 3 x 2 ACSR 13,2 kV Al | 5.8218e-08 | 0.00015719 | 0.00060772 | 680.94
| S/E 4 A S/E 5 | 75 | 1 | 29.3 | 75 | 3.2804 | 270 | 0.01215 | 3 x 2 ACSR 13,2 kV Al | 5.8218e-08 | 0.00012793 | 0.00073566 | 680.94
| S/E 5 A S/E 6 | 75 | 1 | 41.3 | 75 | 3.2804 | 270 | 0.01215 | 3 x 2 ACSR 13,2 kV Al | 5.8218e-08 | 0.00018033 | 0.00091599 | 680.94
| S/E 6 A S/E 7 | 50 | 1 | 33.88 | 50 | 2.1869 | 270 | 0.0080998 | 3 x 2 ACSR 13,2 kV Al | 5.8218e-08 | 9.8622e-05 | 0.0010146 | 680.94
| S/E 7 A S/E 8 | 50 | 1 | 30.97 | 50 | 2.1869 | 270 | 0.0080998 | 3 x 2 ACSR 13,2 kV Al | 5.8218e-08 | 9.0151e-05 | 0.0011048 | 680.94
| S/E 8 A S/E 9 | 50 | 1 | 54.34 | 50 | 2.1869 | 270 | 0.0080998 | 3 x 2 ACSR 13,2 kV Al | 5.8218e-08 | 0.00015818 | 0.0012629 | 680.94
| S/E 9 A S/E 10 | 50 | 1 | 65.21 | 50 | 2.1869 | 270 | 0.0080998 | 3 x 2 ACSR 13,2 kV Al | 5.8218e-08 | 0.00018982 | 0.0014528 | 680.94
| S/E 10 A S/E 11 | 90 | 1 | 58.97 | 90 | 3.9365 | 270 | 0.01458 | 3 x 2 ACSR 13,2 kV Al | 5.8218e-08 | 0.00030898 | 0.0017617 | 680.94
| S/E 11 A S/E 12 | 150 | 1 | 64.38 | 150 | 6.5608 | 270 | 0.024299 | 3 x 2 ACSR 13,2 kV Al | 5.8218e-08 | 0.00056221 | 0.002324 | 680.94
| S/E 12 A S/E 13 | 150 | 1 | 56.05 | 150 | 6.5608 | 270 | 0.024299 | 3 x 2 ACSR 13,2 kV Al | 5.8218e-08 | 0.00048947 | 0.0028134 | 453.96
| S/E 13 A S/E 14 | 75 | 1 | 48.32 | 75 | 3.2804 | 270 | 0.01215 | 3 x 2 ACSR 13,2 kV Al | 5.8218e-08 | 0.00021098 | 0.0030244 | 453.96
| S/E 14 A S/E 15 | 75 | 1 | 45.88 | 75 | 3.2804 | 270 | 0.01215 | 3 x 2 ACSR 13,2 kV Al | 5.8218e-08 | 0.00020033 | 0.0032247 | 453.96
| S/E 15 A S/E 16 | 75 | 1 | 47.53 | 75 | 3.2804 | 270 | 0.01215 | 3 x 2 ACSR 13,2 kV Al | 5.8218e-08 | 0.00020753 | 0.0034323 | 453.96
| S/E 16 A S/E 17 | 125 | 1 | 70 | 125 | 5.4673 | 270 | 0.020249 | 3 x 2 ACSR 13,2 kV Al | 5.8218e-08 | 0.00050941 | 0.0039417 | 453.96
| S/E 17 A S/E 18 | 75 | 1 | 76 | 75 | 3.2804 | 270 | 0.01215 | 3 x 2 ACSR 13,2 kV Al | 5.8218e-08 | 0.00033184 | 0.0042735 | 453.96
| S/E 18 A S/E 19 | 75 | 1 | 48.9 | 75 | 3.2804 | 270 | 0.01215 | 3 x 2 ACSR 13,2 kV Al | 5.8218e-08 | 0.00021352 | 0.004487 | 680.94
| S/E 19 A S/E 20 | 75 | 1 | 56.83 | 75 | 3.2804 | 270 | 0.01215 | 3 x 2 ACSR 13,2 kV Al | 5.8218e-08 | 0.00024814 | 0.0047352 | 680.94
| S/E 20 A S/E 21 | 75 | 1 | 55.71 | 75 | 3.2804 | 270 | 0.01215 | 3 x 2 ACSR 13,2 kV Al | 5.8218e-08 | 0.00024325 | 0.0049784 | 680.94
Tabla de Regulación y Ocupación de Ductos cobre Proyectado
| TRAMO | CARGA [kVA] | FD | Dist [m] | CARGA Div[kVA] | In | In (Máx) Conductor (A) | Cargabilidad | CONDUCTOR | Cte [%/kVA-m] | Reg. Parcial | Reg. Total | área conductores mm² | Ducto " | área ducto mm² | % ocupación | Equivalencia conductor Cu
| S/E 1 A S/E 2 | 85 | 1 | 50.42 | 85 | 3.7178 | 190 | 0.019567 | 2/0 AWG Cu XLPE 15 kV | 1.8766e-07 | 0.00080424 | 0.00080424 | 594 | 6 | 4560 | 13.03% | Cable monopolar Cu 2/0 AWG XLPE 15 kV
| S/E 2 A S/E 3 | 75 | 1 | 48.9 | 75 | 3.2804 | 190 | 0.017265 | 2/0 AWG Cu XLPE 15 kV | 1.8766e-07 | 0.00068823 | 0.0014925 | 594 | 6 | 4560 | 13.03% | Cable monopolar Cu 2/0 AWG XLPE 15 kV
| S/E 3 A S/E 4 | 75 | 1 | 62.05 | 75 | 3.2804 | 190 | 0.017265 | 2/0 AWG Cu XLPE 15 kV | 1.8766e-07 | 0.00087331 | 0.0023658 | 594 | 6 | 4560 | 13.03% | Cable monopolar Cu 2/0 AWG XLPE 15 kV
| S/E 4 A S/E 5 | 75 | 1 | 38.97 | 75 | 3.2804 | 190 | 0.017265 | 2/0 AWG Cu XLPE 15 kV | 1.8766e-07 | 0.00054847 | 0.0029143 | 594 | 6 | 4560 | 13.03% | Cable monopolar Cu 2/0 AWG XLPE 15 kV
| S/E 5 A S/E 6 | 50 | 1 | 64.05 | 50 | 2.1869 | 190 | 0.01151 | 2/0 AWG Cu XLPE 15 kV | 1.8766e-07 | 0.00060097 | 0.0035152 | 594 | 6 | 4560 | 13.03% | Cable monopolar Cu 2/0 AWG XLPE 15 kV
| S/E 6 A S/E 7 | 50 | 1 | 54.34 | 50 | 2.1869 | 190 | 0.01151 | 2/0 AWG Cu XLPE 15 kV | 1.8766e-07 | 0.00050986 | 0.0040251 | 594 | 6 | 4560 | 13.03% | Cable monopolar Cu 2/0 AWG XLPE 15 kV
| S/E 7 A S/E 8 | 50 | 1 | 65.21 | 50 | 2.1869 | 190 | 0.01151 | 2/0 AWG Cu XLPE 15 kV | 1.8766e-07 | 0.00061185 | 0.0046369 | 594 | 6 | 4560 | 13.03% | Cable monopolar Cu 2/0 AWG XLPE 15 kV
| S/E 8 A S/E 9 | 90 | 1 | 56.68 | 90 | 3.9365 | 190 | 0.020718 | 2/0 AWG Cu XLPE 15 kV | 1.8766e-07 | 0.00095727 | 0.0055942 | 594 | 6 | 4560 | 13.03% | Cable monopolar Cu 2/0 AWG XLPE 15 kV
| S/E 9 A S/E 10 | 150 | 1 | 64.38 | 150 | 6.5608 | 190 | 0.034531 | 2/0 AWG Cu XLPE 15 kV | 1.8766e-07 | 0.0018122 | 0.0074064 | 594 | 6 | 4560 | 13.03% | Cable monopolar Cu 2/0 AWG XLPE 15 kV
| S/E 10 A S/E 11 | 150 | 1 | 57 | 150 | 6.5608 | 190 | 0.034531 | 2/0 AWG Cu XLPE 15 kV | 1.8766e-07 | 0.0016045 | 0.0090109 | 594 | 6 | 4560 | 13.03% | Cable monopolar Cu 2/0 AWG XLPE 15 kV
| S/E 11 A S/E 12 | 75 | 1 | 48.32 | 75 | 3.2804 | 190 | 0.017265 | 2/0 AWG Cu XLPE 15 kV | 1.8766e-07 | 0.00068007 | 0.009691 | 594 | 6 | 4560 | 13.03% | Cable monopolar Cu 2/0 AWG XLPE 15 kV
| S/E 12 A S/E 13 | 75 | 1 | 45.88 | 75 | 3.2804 | 190 | 0.017265 | 2/0 AWG Cu XLPE 15 kV | 1.8766e-07 | 0.00064573 | 0.010337 | 594 | 6 | 4560 | 13.03% | Cable monopolar Cu 2/0 AWG XLPE 15 kV
| S/E 13 A S/E 14 | 75 | 1 | 47 | 75 | 3.2804 | 190 | 0.017265 | 2/0 AWG Cu XLPE 15 kV | 1.8766e-07 | 0.00066149 | 0.010998 | 594 | 6 | 4560 | 13.03% | Cable monopolar Cu 2/0 AWG XLPE 15 kV
| S/E 14 A S/E 15 | 125 | 1 | 70 | 125 | 5.4673 | 190 | 0.028775 | 2/0 AWG Cu XLPE 15 kV | 1.8766e-07 | 0.001642 | 0.01264 | 594 | 6 | 4560 | 13.03% | Cable monopolar Cu 2/0 AWG XLPE 15 kV
| S/E 15 A S/E 16 | 75 | 1 | 76 | 75 | 3.2804 | 190 | 0.017265 | 2/0 AWG Cu XLPE 15 kV | 1.8766e-07 | 0.0010696 | 0.01371 | 594 | 6 | 4560 | 13.03% | Cable monopolar Cu 2/0 AWG XLPE 15 kV
| S/E 16 A S/E 17 | 75 | 1 | 48.91 | 75 | 3.2804 | 190 | 0.017265 | 2/0 AWG Cu XLPE 15 kV | 1.8766e-07 | 0.00068837 | 0.014398 | 594 | 6 | 4560 | 13.03% | Cable monopolar Cu 2/0 AWG XLPE 15 kV
| S/E 17 A S/E 18 | 75 | 1 | 56.83 | 75 | 3.2804 | 190 | 0.017265 | 2/0 AWG Cu XLPE 15 kV | 1.8766e-07 | 0.00079984 | 0.015198 | 594 | 6 | 4560 | 13.03% | Cable monopolar Cu 2/0 AWG XLPE 15 kV
| S/E 18 A S/E 19 | 75 | 1 | 55 | 75 | 3.2804 | 190 | 0.017265 | 2/0 AWG Cu XLPE 15 kV | 1.8766e-07 | 0.00077408 | 0.015972 | 594 | 6 | 4560 | 13.03% | Cable monopolar Cu 2/0 AWG XLPE 15 kV