## T1 (% Reg)
CUADRO DE CALCULO PARA UNA RED DE DISTRIBUCION
PRIMARIA |  |  |  | SECUNDARIA | PROYECTO |  | CIRCUITO |  | CONFIGURACION |  | FECHA |  | LOCALIZACION | [5 empty] | %PERDIDAS DEL CIRCUITO
AEREA X |  |  |  | AEREA X |  |  | Alimentador A-03 13.2 kV |  | L–T, 240/120 V monofásico
SUBTERANEA___ |  |  |  | SUBTERRANEA___
USUARIOS |  |  |  |  | CARGA |  | DPS |  | CORTACIRCUITOS - FUSIBLE |  | CAPACIDAD (KVA) |  | CARGA(%) | TIPO |  | TENSIÓN |  | MONTAJE | PUESTA TIERRA |  |  | PERDIDAS DEL TRANSFORMADOR
NÚMERO | CLASE | KVA |  |  | TOTAL(KVA) |  | N° | kV | TIPO FUSIBLE | I NOM / I CORTE (A) | [8 empty] | CALIBRE BAJANTE |  | 2 AWG
|  | USUARIO | TOTAL (kVA) |  | 241.8 |  | 1 | 9 | T | 1,31/3,93 | 30 |  | 80/90 | Monofasico |  | PRIMARIO | SECUNDARIO | Poste | VARILLAS | N° | 1 | KW | 1
484 | 3 | 0.4 | 193.6 | [12 empty] | 13.2 | 220/110 |  |  | LONGITUD | 2.4 | % | 2.5
[20 empty] | DIAMETRO | 5/8''
TRAYECTO | TRAMO | LONGITUD DEL TRAMO (Km) |  |  | VA DEL TRAMO | VA-Km (MOMENTO ELECTRICO) | CORRIENTE (A) |  |  |  | CONDUCTOR |  |  |  |  | REGULACION (%) |  |  | PERDIDAS DE POTENCIA
[7 empty] | Nominal |  | x por factor de seguridad |  | FASES |  | NEUTRO | IMPEDANCIA |  | K_reg | PARCIAL | ACUMULADO | k_perdidas |  | % | W/TRAMO
[11 empty] | N° | CALIBRE | CALIBRE | r | x
T1 | A-B | 0.017 |  |  | 28630 | 243.355 | 119.2917 |  | 149.1146 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 1.4293 | 1.4293 | 6.5972e-05 |  | 1.6055 | 25767
| B-C | 0.025 |  |  | 24090 | 301.125 | 100.375 |  | 125.4688 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 1.7687 | 3.198 | 6.5972e-05 |  | 1.9866 | 21681
| C-D | 0.029 |  |  | 23600 | 342.2 | 98.3333 |  | 122.9167 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 2.0099 | 5.2079 | 6.5972e-05 |  | 2.2576 | 21240
| D-E | 0.023 |  |  | 23030 | 264.845 | 95.9583 |  | 119.9479 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 1.5556 | 6.7635 | 6.5972e-05 |  | 1.7472 | 20727
| E-F | 0.03 |  |  | 16340 | 245.1 | 68.0833 |  | 85.1042 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 1.4396 | 8.203 | 6.5972e-05 |  | 1.617 | 14706
| F-G | 0.022 |  |  | 11180 | 122.98 | 46.5833 |  | 58.2292 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.72232 | 3.9203 | 6.5972e-05 |  | 0.81133 | 10062
| G-H | 0.026 |  |  | 5554 | 72.202 | 23.1417 |  | 28.9271 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.42408 | 0.42408 | 6.5972e-05 |  | 0.47633 | 4998.6
| A-I | 0.029 |  |  | 13860 | 200.97 | 57.75 |  | 72.1875 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 1.1804 | 1.1804 | 6.5972e-05 |  | 1.3258 | 12474
| I-J | 0.045 |  |  | 7453 | 167.6925 | 31.0542 |  | 38.8177 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.98494 | 2.1653 | 6.5972e-05 |  | 1.1063 | 6707.7
| J-K | 0.031 |  |  | 4098 | 63.519 | 17.075 |  | 21.3438 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.37308 | 2.5384 | 6.5972e-05 |  | 0.41905 | 3688.2
T2 | A-B | 0.025 |  |  | 29663 | 370.7875 | 123.5958 |  | 154.4948 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 2.1778 | 2.1778 | 6.5972e-05 |  | 2.4462 | 26696.7
| B-C | 0.013 |  |  | 23419 | 152.2235 | 97.5792 |  | 121.974 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.89408 | 3.0719 | 6.5972e-05 |  | 1.0043 | 21077.1
| C-D | 0.015 |  |  | 23174 | 173.805 | 96.5583 |  | 120.6979 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 1.0208 | 4.0927 | 6.5972e-05 |  | 1.1466 | 20856.6
| D-E | 0.027 |  |  | 22891 | 309.0285 | 95.3792 |  | 119.224 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 1.8151 | 5.9078 | 6.5972e-05 |  | 2.0387 | 20601.9
| B-F | 0.023 |  |  | 16148 | 185.702 | 67.2833 |  | 84.1042 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 1.0907 | 4.1626 | 6.5972e-05 |  | 1.2251 | 14533.2
| F-G | 0.021 |  |  | 9693 | 101.7765 | 40.3875 |  | 50.4844 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.59778 | 4.7604 | 6.5972e-05 |  | 0.67144 | 8723.7
| G-H | 0.023 |  |  | 4096 | 47.104 | 17.0667 |  | 21.3333 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.27666 | 5.0371 | 6.5972e-05 |  | 0.31076 | 3686.4
| A-I | 0.024 |  |  | 13065 | 156.78 | 54.4375 |  | 68.0469 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.92084 | 0.92084 | 6.5972e-05 |  | 1.0343 | 11758.5
| I-J | 0.014 |  |  | 9661 | 67.627 | 40.2542 |  | 50.3177 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.39721 | 1.318 | 6.5972e-05 |  | 0.44615 | 8694.9
| J-K | 0.017 |  |  | 5538 | 47.073 | 23.075 |  | 28.8438 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.27648 | 1.5945 | 6.5972e-05 |  | 0.31055 | 4984.2
T3 | A-B | 0.005 |  |  | 6481 | 16.2025 | 27.0042 |  | 33.7552 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.095165 | 0.095165 | 6.5972e-05 |  | 0.10689 | 5832.9
| B-C | 0.017 |  |  | 4090 | 34.765 | 17.0417 |  | 21.3021 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.20419 | 0.29936 | 6.5972e-05 |  | 0.22935 | 3681
| B-D | 0.018 |  |  | 2834 | 25.506 | 11.8083 |  | 14.7604 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.14981 | 0.44917 | 6.5972e-05 |  | 0.16827 | 2550.6
| A-E | 0.01 |  |  | 4085 | 20.425 | 17.0208 |  | 21.276 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.11997 | 0.56913 | 6.5972e-05 |  | 0.13475 | 3676.5
| A-F | 0.016 |  |  | 16478 | 131.824 | 68.6583 |  | 85.8229 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.77427 | 1.3434 | 6.5972e-05 |  | 0.86967 | 14830.2
| F-G | 0.025 |  |  | 12255 | 153.1875 | 51.0625 |  | 63.8281 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.89974 | 2.2431 | 6.5972e-05 |  | 1.0106 | 11029.5
| G-H | 0.022 |  |  | 7281 | 80.091 | 30.3375 |  | 37.9219 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.47041 | 2.7136 | 6.5972e-05 |  | 0.52838 | 6552.9
| H-I | 0.012 |  |  | 4861 | 29.166 | 20.2542 |  | 25.3177 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.17131 | 0.74044 | 6.5972e-05 |  | 0.19241 | 4374.9
T4 | A-B | 0.022 |  |  | 4090 | 44.99 | 17.0417 |  | 21.3021 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.26425 | 0.26425 | 6.5972e-05 |  | 0.29681 | 3681
| A-C | 0.01 |  |  | 4084 | 20.42 | 17.0167 |  | 21.2708 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.11994 | 0.38418 | 6.5972e-05 |  | 0.13472 | 3675.6
| A-D | 0.019 |  |  | 18958 | 180.101 | 78.9917 |  | 98.7396 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 1.0578 | 1.442 | 6.5972e-05 |  | 1.1882 | 17062.2
| D-E | 0.015 |  |  | 13878 | 104.085 | 57.825 |  | 72.2812 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.61134 | 0.61134 | 6.5972e-05 |  | 0.68667 | 12490.2
| E-F | 0.014 |  |  | 6901 | 48.307 | 28.7542 |  | 35.9427 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.28373 | 0.89507 | 6.5972e-05 |  | 0.31869 | 6210.9
T5 | A-B | 0.01 |  |  | 17646 | 88.23 | 73.525 |  | 91.9062 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.51822 | 0.51822 | 6.5972e-05 |  | 0.58207 | 15881.4
| B-C | 0.025 |  |  | 12024 | 150.3 | 50.1 |  | 62.625 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.88278 | 1.401 | 6.5972e-05 |  | 0.99156 | 10821.6
| C-D | 0.018 |  |  | 5673 | 51.057 | 23.6375 |  | 29.5469 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.29988 | 1.7009 | 6.5972e-05 |  | 0.33683 | 5105.7
| D-E | 0.012 |  |  | 2381 | 14.286 | 9.9208 |  | 12.401 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.083908 | 1.7848 | 6.5972e-05 |  | 0.094248 | 2142.9
| A-F | 0.007 |  |  | 9593 | 33.5755 | 39.9708 |  | 49.9635 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.1972 | 0.71542 | 6.5972e-05 |  | 0.22151 | 8633.7
| F-G | 0.022 |  |  | 8220 | 90.42 | 34.25 |  | 42.8125 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.53108 | 1.2465 | 6.5972e-05 |  | 0.59652 | 7398
| G-H | 0.022 |  |  | 4093 | 45.023 | 17.0542 |  | 21.3177 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.26444 | 1.5109 | 6.5972e-05 |  | 0.29703 | 3683.7
| A-I | 0.016 |  |  | 15408 | 123.264 | 64.2 |  | 80.25 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.72399 | 0.72399 | 6.5972e-05 |  | 0.8132 | 13867.2
| I-J | 0.012 |  |  | 10432 | 62.592 | 43.4667 |  | 54.3333 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.36763 | 1.0916 | 6.5972e-05 |  | 0.41293 | 9388.8
| J-K | 0.02 |  |  | 5542 | 55.42 | 23.0917 |  | 28.8646 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.32551 | 1.4171 | 6.5972e-05 |  | 0.36562 | 4987.8
T6 | A-B | 0.018 |  |  | 3276 | 29.484 | 13.65 |  | 17.0625 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.17317 | 0.17317 | 6.5972e-05 |  | 0.19451 | 2948.4
| A-C | 0.028 |  |  | 23134 | 323.876 | 96.3917 |  | 120.4896 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 1.9023 | 2.0755 | 6.5972e-05 |  | 2.1367 | 20820.6
| C-D | 0.03 |  |  | 9026 | 135.39 | 37.6083 |  | 47.0104 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.79521 | 2.8707 | 6.5972e-05 |  | 0.8932 | #REF!
| D-E | 0.013 |  |  | 4861 | 58.669 | 37.6083 |  | 47.0104 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.34459 | 0.34459 | 6.5972e-05 |  | 0.38705 | 8123.4
| C- G | 0.013 |  |  | 3276 | 21.294 | 13.65 |  | 17.0625 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.12507 | 0.46966 | 6.5972e-05 |  | 0.14048 | 2948.4
| C-F | 0.023 |  |  | 2040 | 23.46 | 8.5 |  | 10.625 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.13779 | 0.60745 | 6.5972e-05 |  | 0.15477 | 1836
T7 | A-B | 0.016 |  |  | 6490 | 51.92 | 27.0417 |  | 33.8021 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.30495 | 0.30495 | 6.5972e-05 |  | 0.34253 | 5841
| B-C | 0.014 |  |  | 4088 | 28.616 | 17.0333 |  | 21.2917 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.16808 | 0.47303 | 6.5972e-05 |  | 0.18879 | 3679.2
| A-D | 0.027 |  |  | 3286 | 44.361 | 13.6917 |  | 17.1146 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.26055 | 0.73358 | 6.5972e-05 |  | 0.29266 | 2957.4
| D-E | 0.019 |  |  | 3277 | 31.1315 | 13.6542 |  | 17.0677 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.18285 | 0.18285 | 6.5972e-05 |  | 0.20538 | 2949.3
| A-F | 0.035 |  |  | 6951 | 121.6425 | 28.9625 |  | 36.2031 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.71446 | 0.89731 | 6.5972e-05 |  | 0.8025 | 6255.9
| F-G | 0.025 |  |  | 5545 | 69.3125 | 23.1042 |  | 28.8802 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.40711 | 1.3044 | 6.5972e-05 |  | 0.45727 | 4990.5
| A-H | 0.037 |  |  | 24572 | 454.582 | 102.3833 |  | 127.9792 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 2.67 | 2.67 | 6.5972e-05 |  | 2.999 | 22114.8
| H-I | 0.018 |  |  | 21459 | 193.131 | 89.4125 |  | 111.7656 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 1.1344 | 3.8043 | 6.5972e-05 |  | 1.2741 | 19313.1
| I-J | 0.017 |  |  | 3277 | 27.8545 | 13.6542 |  | 17.0677 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.1636 | 3.9679 | 6.5972e-05 |  | 0.18376 | 2949.3
| I-K | 0.021 |  |  | 16544 | 173.712 | 68.9333 |  | 86.1667 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 1.0203 | 4.9882 | 6.5972e-05 |  | 1.146 | 14889.6
| K-L | 0.034 |  |  | 3284 | 55.828 | 13.6833 |  | 17.1042 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.3279 | 5.3161 | 6.5972e-05 |  | 0.36831 | 2955.6
| K-M | 0.018 |  |  | 9785 | 88.065 | 40.7708 |  | 50.9635 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.51725 | 5.5055 | 6.5972e-05 |  | 0.58098 | 8806.5
| M-N | 0.023 |  |  | 4871 | 56.0165 | 20.2958 |  | 25.3698 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.32901 | 5.8345 | 6.5972e-05 |  | 0.36955 | 4383.9
T8 | A-B | 0.014 |  |  | 2383 | 16.681 | 9.9292 |  | 12.4115 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.097975 | 0.097975 | 6.5972e-05 |  | 0.11005 | 2144.7
| A-C | 0.027 |  |  | 2379 | 32.1165 | 9.9125 |  | 12.3906 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.18864 | 0.28661 | 6.5972e-05 |  | 0.21188 | 2141.1
| A-D | 0.013 |  |  | 23626 | 153.569 | 98.4417 |  | 123.0521 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.90198 | 1.1886 | 6.5972e-05 |  | 1.0131 | 21263.4
| D-E | 0.027 |  |  | 16880 | 227.88 | 70.3333 |  | 87.9167 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 1.3384 | 2.527 | 6.5972e-05 |  | 1.5034 | 15192
| E-F | 0.008 |  |  | 11102 | 44.408 | 46.2583 |  | 57.8229 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.26083 | 0.26083 | 6.5972e-05 |  | 0.29297 | 9991.8
| F-G | 0.025 |  |  | 5547 | 69.3375 | 23.1125 |  | 28.8906 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.40725 | 0.66808 | 6.5972e-05 |  | 0.45743 | 4992.3
| D-H | 0.027 |  |  | 6509 | 87.8715 | 27.1208 |  | 33.901 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.51611 | 1.1842 | 6.5972e-05 |  | 0.57971 | 5858.1
| H-I | 0.019 |  |  | 4091 | 38.8645 | 17.0458 |  | 21.3073 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.22827 | 0.22827 | 6.5972e-05 |  | 0.2564 | 3681.9
T9 | A-B | 0.009 |  |  | 3272 | 14.724 | 13.6333 |  | 17.0417 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.086481 | 0.086481 | 6.5972e-05 |  | 0.097137 | 2944.8
| A-C | 0.017 |  |  | 11176 | 94.996 | 46.5667 |  | 58.2083 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.55796 | 0.64444 | 6.5972e-05 |  | 0.62671 | 10058.4
| C-D | 0.02 |  |  | 6255 | 62.55 | 26.0625 |  | 32.5781 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.36739 | 1.0118 | 6.5972e-05 |  | 0.41266 | 5629.5
| A-E | 0.026 |  |  | 9565 | 124.345 | 39.8542 |  | 49.8177 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.73034 | 1.7422 | 6.5972e-05 |  | 0.82033 | 8608.5
| E-F | 0.01 |  |  | 6219 | 31.095 | 25.9125 |  | 32.3906 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.18264 | 0.18264 | 6.5972e-05 |  | 0.20514 | 5597.1
| F-G | 0.006 |  |  | 4856 | 14.568 | 20.2333 |  | 25.2917 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.085565 | 0.2682 | 6.5972e-05 |  | 0.096108 | 4370.4
| A-H | 0.016 |  |  | 18153 | 145.224 | 75.6375 |  | 94.5469 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.85297 | 1.1212 | 6.5972e-05 |  | 0.95807 | 16337.7
| H-I | 0.012 |  |  | 13133 | 78.798 | 54.7208 |  | 68.401 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.46282 | 0.46282 | 6.5972e-05 |  | 0.51985 | 11819.7
| I-J | 0.036 |  |  | 8213 | 147.834 | 34.2208 |  | 42.776 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.8683 | 1.3311 | 6.5972e-05 |  | 0.97529 | 7391.7
| J-K | 0.025 |  |  | 3279 | 40.9875 | 13.6625 |  | 17.0781 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.24074 | 1.5719 | 6.5972e-05 |  | 0.2704 | 2951.1
T10 | A-B | 0.016 |  |  | 4085 | 32.68 | 17.0208 |  | 21.276 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.19195 | 0.19195 | 6.5972e-05 |  | 0.2156 | 3676.5
| A-C | 0.031 |  |  | 15874 | 246.047 | 66.1417 |  | 82.6771 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 1.4452 | 1.6371 | 6.5972e-05 |  | 1.6232 | 14286.6
| C-D | 0.013 |  |  | 12347 | 80.2555 | 51.4458 |  | 64.3073 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.47138 | 2.1085 | 6.5972e-05 |  | 0.52946 | 11112.3
| D-G | 0.025 |  |  | 9006 | 112.575 | 37.525 |  | 46.9062 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.66121 | 2.7697 | 6.5972e-05 |  | 0.74268 | 8105.4
| D-E | 0.011 |  |  | 5668 | 31.174 | 23.6167 |  | 29.5208 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.1831 | 0.1831 | 6.5972e-05 |  | 0.20566 | 5101.2
| E-F | 0.018 |  |  | 3276 | 29.484 | 13.65 |  | 17.0625 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.17317 | 0.35627 | 6.5972e-05 |  | 0.19451 | 2948.4
T11 | A-B | 0.035 |  |  | 13281 | 232.4175 | 55.3375 |  | 69.1719 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 1.3651 | 1.3651 | 6.5972e-05 |  | 1.5333 | 11952.9
| B-C | 0.022 |  |  | 8222 | 90.442 | 34.2583 |  | 42.8229 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.53121 | 1.8963 | 6.5972e-05 |  | 0.59667 | 7399.8
| C-D | 0.024 |  |  | 4092 | 49.104 | 17.05 |  | 21.3125 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.28841 | 2.1847 | 6.5972e-05 |  | 0.32395 | 3682.8
| A-E | 0.028 |  |  | 14902 | 208.628 | 62.0917 |  | 77.6146 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 1.2254 | 3.4101 | 6.5972e-05 |  | 1.3764 | 13411.8
| E-F | 0.031 |  |  | 11425 | 177.0875 | 47.6042 |  | 59.5052 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 1.0401 | 1.0401 | 6.5972e-05 |  | 1.1683 | 10282.5
| F-G | 0.04 |  |  | 8019 | 160.38 | 33.4125 |  | 41.7656 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.94199 | 1.9821 | 6.5972e-05 |  | 1.0581 | 7217.1
| G-H | 0.029 |  |  | 5550 | 80.475 | 23.125 |  | 28.9062 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.47267 | 2.4548 | 6.5972e-05 |  | 0.53091 | 4995
T12 | A-B | 0.019 |  |  | 10451 | 99.2845 | 43.5458 |  | 54.4323 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.58315 | 0.58315 | 6.5972e-05 |  | 0.655 | 9405.9
| B-C | 0.012 |  |  | 5533 | 33.198 | 23.0542 |  | 28.8177 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.19499 | 0.77813 | 6.5972e-05 |  | 0.21901 | 4979.7
| A-D | 0.014 |  |  | 2383 | 16.681 | 9.9292 |  | 12.4115 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.097975 | 0.87611 | 6.5972e-05 |  | 0.11005 | 2144.7
| A-E | 0.018 |  |  | 19756 | 177.804 | 82.3167 |  | 102.8958 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 1.0443 | 1.0443 | 6.5972e-05 |  | 1.173 | 17780.4
| E-F | 0.021 |  |  | 14675 | 154.0875 | 61.1458 |  | 76.4323 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.90503 | 1.9494 | 6.5972e-05 |  | 1.0165 | 13207.5
| F-G | 0.013 |  |  | 9675 | 62.8875 | 40.3125 |  | 50.3906 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.36937 | 2.3187 | 6.5972e-05 |  | 0.41488 | 8707.5
| F-H | 0.031 |  |  | 5554 | 86.087 | 23.1417 |  | 28.9271 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.50563 | 0.50563 | 6.5972e-05 |  | 0.56794 | 4998.6
T13 | A-B | 0.02 |  |  | 10640 | 106.4 | 44.3333 |  | 55.4167 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.62494 | 0.62494 | 6.5972e-05 |  | 0.70194 | 9576
| B-C | 0.027 |  |  | 7291 | 98.4285 | 30.3792 |  | 37.974 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.57812 | 1.2031 | 6.5972e-05 |  | 0.64935 | 6561.9
| C-D | 0.016 |  |  | 4863 | 38.904 | 20.2625 |  | 25.3281 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.2285 | 1.4316 | 6.5972e-05 |  | 0.25666 | 4376.7
| A-E | 0.012 |  |  | 8076 | 48.456 | 33.65 |  | 42.0625 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.28461 | 0.28461 | 6.5972e-05 |  | 0.31967 | 7268.4
| E-F | 0.017 |  |  | 5671 | 48.2035 | 23.6292 |  | 29.5365 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.28312 | 0.56773 | 6.5972e-05 |  | 0.31801 | 5103.9
| F-G | 0.018 |  |  | 2384 | 21.456 | 9.9333 |  | 12.4167 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.12602 | 0.69375 | 6.5972e-05 |  | 0.14155 | 2145.6
T14 | A-B | 0.011 |  |  | 25135 | 138.2425 | 104.7292 |  | 130.9115 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.81196 | 0.81196 | 6.5972e-05 |  | 0.91202 | 22621.5
| B-C | 0.035 |  |  | 23558 | 412.265 | 98.1583 |  | 122.6979 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 2.4214 | 3.2334 | 6.5972e-05 |  | 2.7198 | 21202.2
| C-D | 0.02 |  |  | 19637 | 196.37 | 81.8208 |  | 102.276 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 1.1534 | 4.3868 | 6.5972e-05 |  | 1.2955 | 17673.3
| D-E | 0.029 |  |  | 4875 | 70.6875 | 20.3125 |  | 25.3906 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.41518 | 0.41518 | 6.5972e-05 |  | 0.46634 | 4387.5
| D-G | 0.024 |  |  | 5546 | 66.552 | 23.1083 |  | 28.8854 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.39089 | 0.80607 | 6.5972e-05 |  | 0.43906 | 4991.4
| D-F | 0.022 |  |  | 4093 | 45.023 | 17.0542 |  | 21.3177 |  | 1 | 2x2 AWG | 2AWG | 0.855 | 0.175 | 5.8735e-05 | 0.26444 | 1.0705 | 6.5972e-05 |  | 0.29703 | 3683.7